## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.08.2018 г. по 31.08.2018 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
ПС № 128 Дмитровская | 1 | 10.55 | 1 | 11.13 | Сработал контроль изоляции 2 СШ 6кВ, ф. «З»-0, ф. «Ж», «К»-6,1; отключился МВ фидера № 18, «земля» пропала |  | Повреждение участка в сетях ДРЭС
ПС № 128 Дмитровская | 8 | 16.44 | 8 | 21.10 | Сработал контроль изоляции 2 СШ 6 кВ. Отключился МВ фидера № 18, затем сразу МВ фидера № 18 включился, нагрузка на фидере упала на 30 А |  | Порван кабель фидера № 18, МВ отключился и потом самопроизвольно включился, а при падении груза повредился привод МВ (погнулся рычаг)
Иваньковская ГЭС № 191 | 11 | 10.50 | 15 | 15.40 | Отключился ЭВ ВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС - Темпы II цепь с отп. Выпал блинкер: «Земляная защита 2-ой ступени». АПВ - успешно |  | Неисправность в системе
ПС № 231 Икша I | 12 | 07.44 | 12 | 08.07 | Отключился ЭВ ВЛ 35 кВ Икша – Вахромеево, выпал блинкер: «Дистанционная защита». Показания «Сириуса» - 24,8 км |  | Неисправность в системе
ПС пос. Темпы | 21 | 13.28 | 21 | 17.37 | Сработал контроль изоляции 6 кВ фидера № 2, фаза «К»-0, сигнал пропал после отключения поврежденного участка ВЛ 6 кВ от РП-7 до РП-10 |  | На участке ВЛ 6 кВ от РП-7 до РП-10 на опоре № 110 обнаружен слетевший изолятор
ПС № 128 Дмитровская | 26 | 14.22 | 26 | 17.30 | Сработал контроль изоляции 3 СШ 6 кВ. Отключился МВ фидера № 9.Повторно не включился |  | Повреждение участка в сетях ДРЭС
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846