## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.02.2018 г. по 28.02.2018 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
ПС № 231 Икша I | 4 | 12.18 | 4 | 12.34 | Сработал КИ 1 и 2 СШ 35 кВ «Ж» - 33 кВ, «З» - 2 кВ, «К» - 35 кВ |  | Неисправность в системе
ПС № 127 Яхрома | 5 | 00.51 | 5 | 00.51 | От ДФЗ-2 отключался ЭВ ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома 2-я цепь с отпайками АПВ успешно. Выпал блинкер: «Отключение ЭВ от цепи 1 и 2 катушки». ФИП А – не работал. ФИП-В-21-6,6 кВ |  | Неисправность в системе
ПС № 127 Яхрома | 13 | 14.29 14.37 | 13 | 14.29 14.37 | При проведении работ по заявке №181/1109 «Проверка РЗ ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома 1-я цепь с отпайками» персоналом СРЗиЭ ДЭС - филиал Учреждения ошибочно был отключен ЭВ ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома 1-я цепь с отпайками, АПВ – успешно. Бригада была отстранена от проведения работ, но производитель работ самовольно продолжил работу и в 14.37 повторно отключил ЭВ ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома 1-я цепь с отпайками, АПВ - успешно |  | Ошибка эксплуатационного персонала филиала Учреждения
КТП Сестринские сооружения | 13 | 22.33 | 14 | 00.22 | Выбило автомат НН |  | Превышение разрешенных мощностей абонентами
Иваньковская ГЭС № 191 | 22 | 19.48 | 22 | 21.35 | Сработала предупредительная сигнализация, выпал блинкер: «Неисправность САМУР-1 ДГК-1». ДГК-1 отключен, ДГК-2 включен |  | Дефект оборудования
КТП Сестринские сооружения | 23 | 10.20 | 23 | 12.26 | Выбило автомат НН |  | Превышение разрешенных мощностей абонентами
КТП Сестринские сооружения | 25 | 20.05 20.39 | 25 | 21.15 23.38 | Выбило автомат НН |  | Превышение разрешенных мощностей абонентами
КТП Сестринские сооружения | 26 | 20.25 | 26 | 22.15 | Выбило автомат НН |  | Превышение разрешенных мощностей абонентами
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846