## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
ПС № 127 Яхрома | 2 | 15.12 | 2 | 15.12 | От ДФЗ-2 отключился ЭВ ВЛ 110 кВ Новософрино-Яхрома 1 цепь с отп. АПВ - успешно. Выпали блинкеры: «Отключение ЭВ от цепи 1 катушки, отключение ЭВ от цепи 2-й катушки». ФИП - А не работал |  | Неисправность в системе
ПС шлюза № 3 | 28 | 23.58 | 29 | 00,46 | Сигнализация о неисправности на ПС |  | При осмотре на ФИД компенсации на электронном табло лампа Е-54 (резонанс не обнаружен)
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846