## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.09.2018 г. по 30.09.2018 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
ПС № 230 Комсомольская | 5 | 19.47 | 5 | 21.24 | Отключился МВ ВЛ 110 кВ Яхрома - Комсомольская, АПВ – неуспешно. Выпали блинкеры: «АПВ», на панели РЗ ЭПЗ -1636 -«Дистанционная защита 1 зоны» (со стороны ПС 110 кВ Яхрома ЭВ ВЛ 110 кВ Яхрома - Комсомольская остался включенным). С диспетчерского управления МВ ВЛ 110 кВ Яхрома - Комсомольская не включился, выпали блинкеры: «Дистанционная защита 2 ступени», «Ускорение при включении». С местного управления МВ ВЛ 110 кВ Яхрома - Комсомольская не включился. В 21.22 заменен предохранитель питания соленоида МВ, с местного управления МВ ВЛ 110 кВ Яхрома - Комсомольская не включился. В 21.23 отключены РЗ ВЛ 110 кВ Яхрома – Комсомольская |  | На РЗ ВЛ 110 кВ Яхрома – Комсомольская вышел из строя «0» - индикатор
ПС шлюза № 1 | 6 | 10.08 | 6 | 11.15 | Отключился МВ фидера № 3 |  | Неисправность в сетях ДРЭС
ПС шлюза № 1 | 7 | 09.56 | 7 | 10.04 | После опробования работы АВР трансформаторов по заявке № 519 и восстановлении нормальной схемы при отключении МВ Т-2 отключился МВ Т-1 (обесточение шлюза). МВ Т-1 включен вручную |  | Невыясненная причина
ПС пос. Темпы | 16 | 05.03 | 16 | 09.00 | Сработал контроль изоляции 2 СШ 6 кВ фаза «К»-0 , фазы «Ж», «З,»- 6,2 кВ; «земля» на фидере № 6 |  | Неисправность в системе
ПС № 128 Дмитровская | 17 | 04.15 | 2018-10-01 | 13.29 | Отключился МВ фидера № 6 |  | Неисправность в сетях ДРЭС
ПС № 128 Дмитровская | 17 | 18.15 | 2018-10-05 | 15.58 | Отключился МВ фидера № 2 |  | Неисправность в сетях ДРЭС
ПС № 610 Орево | 24 | 20.26 | 25 | 10.30 | Отключился фидер № 10. АПВ - неуспешно |  | Обрыв проводов на участке от РП-10 до РП-11 в пролетах опор 29-30 (3 провода), опор 30-31 (2 провода)
ПС № 127 Яхрома | 25 | 01.54 | 25 | 17.19 | От «отсечки» отключился МВ ВЛ 35 кВ Яхрома- Подъячево |  | Неисправность в системе
ПС шлюза № 1 | 27 | 01.05 | 27 | 10.38 | Отключился МВ фидера № 5 |  | Упало дерево, поврежден изолятор
ПС пос. Темпы | 27 | 03.40 | 27 | 06.02 | Отключился МВ фидера № 2, АПВ – неуспешно, повторно не включился. В 06.02 фидер № 2 включен в работу после отключения РП-7 в ст. РП-10 (без АПВ) - при заводе груза отключается МВ |  | Повреждение на участке от РП-7 до РП-10, упало дерево и в пролете опор 193-201 порваны провода, неисправность привода МВ
Иваньковская ГЭС № 191 | 28 | 16.23 | 2018-10-02 | 16.16 | На фидере № 4 пробой проходных изоляторов на ШР 2 СШ 10,5 кВ - фазы «К», «З» в сторону МВ |  | Протечка крыши РУ 10 кВ, КЗ
ПС Аварийные ворота № 104 | 28 | 18.17 | 29 | 12.05 | Отключился фидер № 3, АПВ - неуспешно |  | На ВЛ 10,5кВ по фидеру № 3 от ПС АВ-104 до РП-2 обнаружено упавшее дерево в пролете опор 167-168
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846