## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.02.2019 г. по 28.02.2019 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
ПС № 128 Дмитровская | 1 | 02.01 | 1 | 03.10 | Отключился МВ фидера № 17, АПВ неуспешно |  | Неисправность у абонента
ПС пос. Темпы | 17 | 12.46 | 18 | 14.18 | Отключился МВ фидера № 1, АПВ неуспешно |  | На ВЛ 10,5 кВ между РП-4 и ТП пос. Темпы /112 км/ упало дерево. Оборваны провода в пролетах опор 29-30-31, повреждена вязка на опоре 32
ПС Аварийные ворота № 104 | 17 | 21.51 | 18 | 11.20 | Отключился МВ фидера № 3. |  | На участке ВЛ 10,5кВ от ПС Аварийные ворота № 104 до РП-2 по фидеру № 3 на опоре 165 провод лежит на траверсе
ПС № 231 Икша I | 18 | 03.51 | 18 | 10.49 | Кратковременно сработал контроль изоляции 1 и 2 СШ 35 кВ, от действия МТЗ отключился ЭВ ВЛ 35 кВ Икша - Мелихово, АПВ – неуспешно |  | Неисправность в ДОЗ ПАО "МОЭСК"
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846