## Март
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за март 2020 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 10 ПС Орево, АПВ неуспешно. На участке от РП-10 до РП-11 в пролётах опор 36-37 упало дерево, в пролетах опор 55-58 обрыв проводов | 11
| ИТОГО | 11

## Июль
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за июль 2020 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ 6 кВ фидера № 1 ТП пос. Темпы, АПВ - неуспешно. На участке ВЛ 10,5 кВ от ТП пос. Темпы до РП-4 обнаружен обрыв верхнего провода в пролете опор №№ 7-8, перехлест трех проводов в пролете опор №№ 14-15, множественные обрывы проводов в пролетах опор №№ 22-27 | 3
2 | Пришел аварийный сигнал, выпал блинкер «Дистанц. з-та». Отключился автомат пост. тока на панели дистанц. з-ты ВЛ 35 кВ Дмитров - Игнатово на ПС 35 кВ Дмитровская. Неисправный автомат пост. тока панели ЩУ МВ ВЛ 35кВ Дмитров - Игнатово | 2
3 | Отключился МВ 6 кВ фидера № 10 ПС Орево, АПВ неуспешно. На участке ВЛ 6 кВ от РП-10 до РП-11 в пролете опор 38-39 на проводах обнаружена упавшая ветка | 3
| ИТОГО | 8