## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.12.2018 г. по 31.12.2018 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
Иваньковская ГЭС № 191 | 5 | 17.08 | 6 | 01.00 | Сработал контроль изоляции 10,5 кВ «Ж»-0, «З»- 10,36 кВ, «К» - 10,43 кВ |  | Неисправность в системе
ПС шлюза № 1 | 6 | 00.17 | 6 | 15.23 | Отключен МВ фидера № 8 (посторонний шум среднего бака МВ). Включен в работу после в/в испытаний МВ и кабеля 10,5 кВ |  | Невыясненная причина
ПС № 127 Яхрома | 6 | 02.22 | 6 | 05.08 | Сработал контроль изоляции 6,6 кВ 1 СШ 6,6 кВ: фаза «Ж»-0,45 кВ, фаза «З»-6,06 кВ, фаза «К»-6,16 кВ. "Земля" пропала после отключения поврежденного участка фидера № 4 |  | Неисправность у абонента
Яхромский участок | 21 | 11.49 | 21 | 15.36 | ВЛ 110 кВ Яхрома - Комсомольская выведена в ремонт по аварийной заявке |  | На опоре № 2 оборван шлейф фазы «Ж» и на опоре №7 повреждены изоляторы фазы «Ж»
ПС № 127 Яхрома | 30 | 18.30 | 2019-01-01 | 18.53 | От МТЗ отключился МВ фидера № 4 |  | Неисправность у абонента
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846