## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.07.2018 г. по 31.07.2018 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
ПС № 127 Яхрома | 1 | 20.15 | 1 | 20.18 | Сработал контроль изоляции 1 СШ 6 кВ: «Ж»-0, «З», «К»-6,6 кВ; «земля» пропала в 20.18 после отключения от МТЗ МВ фидера № 6 |  | Неисправность в системе
ПС № 127 Яхрома | 1 | 20.18 | 1 | 23.01 | От MТЗ отключился МВ фидера № 6 |  | Неисправность в системе
ПС № 230 Комсомольская | 1 | 20.18 | 1 | 22.34 | Сработал контроль изоляции 1 СШ 6 кВ: «З»-0, «Ж», «К» -6,6 кВ; «земля» обнаружена на фидере № 6 |  | Неисправность у абонента
ПС № 230 Комсомольская | 1 | 21.10 | 2 | 02.41 | От «отсечки» отключился МВ фидера № 4 |  | Неисправность у абонента
ПС плотины № 21 | 2 | 12.19 | 2 | 12.47 | Отключился МВ 10 кВ фидера № 3А |  | Неисправность у абонента
ПС № 128 Дмитровская | 3 | 20.27 | 3 | 20.47 | Отключились МВ 6 кВ фидера № 3 и МВ фидера № 4 |  | Неисправность у абонента
ПС пос. Темпы | 5 | 11.36 | 5 | 14.04 | Отключился МВ 6 кВ фидера № 3. АПВ - не работал |  | Неисправность у абонента
ПС пос. Темпы | 10 | 17.37 | 10 | 20.00 | Отключился МВ 6 кВ фидера № 2. АПВ - неуспешно |  | На ВЛ 6 кВ от РП-6 до РП-7 в пролете опор 277 – 276 упало дерево на провода (обрывов нет)
ПС № 127 Яхрома | 10 | 18.53 | 10 | 21.09 | Сработал контроль изоляции 1 СШ 6 кВ: «Ж»-0 кВ, «З» и «К» - 6,2 кВ. «Земля» на фидере № 5 пропала после отключения фидера |  | Неисправность в системе
ПС шлюза № 1 | 16 | 23.25 | 17 | 11.07 | Отключался МВ 10 кВ фидера № 5, АПВ – успешно, в 23.39 отключился повторно |  | Неисправность у абонента
ПС пос. Темпы | 25 | 15.47 | 25 | 20.10 | Отключился МВ 6 кВ фидера № 2, АПВ - неуспешно, повторно не включился |  | На ВЛ 6 кВ от РП-7 до РП-10 пролете опор 151-152 перехлест проводов
ПС № 127 Яхрома | 26 | 02.03 | 26 | 02.25 | Сработал контроль изоляции 1 СШ 6,6 кВ, ф. «Ж»-0, ф. «З», «К»-6,3 |  | «Земля» на фидере № 4
ПС шлюза № 1 | 27 | 13.26 | 27 | 15.44 | Отключился МВ 10 кВ фидера № 4, АПВ – неуспешно |  | На опоре № 58 участка ВЛ 10,5 кВ от РП-2 до РП-3 сгорела птица
ПС пос. Темпы | 28 | 09.55 | 30 | 13.50 | Отключился МВ 6 кВ фидера № 2, АПВ успешно |  | На опору 296 участка ВЛ 6,6 кВ от РП-7 до РП-6 упало дерево и погнуло траверсу
ПС № 231 Икша I | 29 | 03.19 | 29 | 03.24 | Отключился ЭВ ВЛ 35 кВ Вахромеево от МТЗ, выпали блинкеры: «Работа ТО и МТЗ Л-1» и «Вызов к панели Л-1». Сириус: фаза А-В -8,9 км. Линия осталась под напряжением со стороны ПС Вахромеево |  | Неисправность в системе
ПС № 610 Орево | 31 | 13.17 | 31 | 13.28 | Отключился МВ 6 кВ фидера № 10, АПВ - неуспешно |  | На участке ВЛ 6,6 кВ от РП-10 до РП-11 упало дерево и лежит на проводах (провода целы)
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846