## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.03.2018 г. по 31.03.2018 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
КТП Сестринские сооружения | 3 | 07.32 | 3 | 09.29 | Выбило автомат НН |  | Превышение разрешенных мощностей абонентами
КТП Сестринские сооружения | 8 | 21.54 | 8 | 23.38 | Выбило автомат НН |  | Превышение разрешенных мощностей абонентами
ПС шлюза № 1 | 13 | 07.05 | 13 | 11.48 | Отключился МВ фидера № 5, АПВ – неуспешно |  | Неисправность в сисетме
ПС шлюза № 1 | 14 | 19.32 | 15 | 14.30 | Фидер № 5 отключен по просьбе абонента |  | Обрав двух проводов
ПС № 127 Яхрома | 16 | 06.41 19.09 | 16 | 06.51 19.12 | На ВЛ 110 кВ Новософрино - Яхрома 1 цепь с отп. Выпал блинкер: «Отключение ДФЗ от ПВЗЛ»; на блоке ПВЗЛ выпал блинкер: «Малый запас» |  | Неисправность в сисетме
Иваньковская ГЭС № 191 | 21 | 06.25 | 21 | 09.57 | Сработала центральная аварийная сигнализация, отключился МВ ТСН-2 (ТСН-1 в ремонте), сработал АВР, включилась ДГУ, выпавших блинкеров нет |  | Просадка напряжения со стороны 0,4 кВ и неселективная работа АВР (маленькие временные уставки)
ПС № 128 Дмитровская | 21 | 08.40 | 21 | 08.46 | Сработал контроль изоляции 3 СШ 6 кВ; показания: «Ж»-6,2 кВ; «З»-6,14 кВ; «К»-0,09 кВ |  | Неисправность у абонента
ПС № 128 Дмитровская | 27 | 01.58 | 27 | 11.36 | Сработал контроль изоляции 1 СШ 6 кВ, перекос: «Ж»-3,82 кВ; «З»-3,32 кВ; «К»- 4,11 кВ |  | Повреждение ПК (крепеж предохранителей по высокой стороне) на МТП «Санаторий»
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846