## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.04.2019 г. по 30.04.2019 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
ПС № 127 Яхрома | 21 | 18.38 | 21 | 22.58 | Сработал контроль изоляции 1 и 2 СШ 35 кВ. Показания «Ж»-37,1 кВ; «З»-0,8 кВ; «К»-37,3 кВ |  | «Земля» на ПС 35 кВ Инженерная (ПАО "МОЭСК")
ПС № 128 Дмитровская | 21 | 13.19 | 21 | 22.58 | Сработал контроль изоляции 1 и 2 СШ 35 кВ. Показания: «Ж»-36,3 кВ; «З»-0,5 кВ; «К»-36,6 кВ |  | «Земля» на ПС 35 кВ Инженерная (ПАО "МОЭСК")
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846