## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.08.2019 г. по 31.08.2019 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
Дмитровский участок ДЭС | 9 | 12.18 | 9 | 16.13 | На ПС 610 «Орево» обнаружена «земля» на фидере № 3 |  | На участке ВЛ 6,6 кВ от РП-13 до РП-15 в пролете опор №№ 110-111 обрыв 2-ух проводов (упало дерево)
ПС шлюза № 6 | 10 | 00.56 | 10 | 17.23 | Отключился ВВ фидера № 5 |  | На ПС шлюза 5 повреждены концевая муфта и изолятор ЛР ввода №1 (фаза «З»)
ПС шлюза № 5 | 10 | 00.56 | 10 | 17.23 | Пропало напряжение на 1 СШ 6,6 кВ. Запитать со стороны ПС Икша 2 не удалось (сработала МТЗ на ФИД-1 шлюза) |  | На ПС шлюза 5 повреждены концевая муфта и изолятор ЛР ввода №1 (фаза «З»)
ПС № 232 Икша II | 10 | 10.43 | 20 | 09.57 | При включении МВ ФИД-1 шлюза 5 сработала МТЗ. При осмотре обнаружен выплеск масла в ячейке МВ |  | Неисправность оборудования
Дмитровский участок ДЭС | 10 | 13.27 | 10 | 15.46 | На ПС АВ-104 отключился. МВ фидер № 3, АПВ - неуспешно |  | Стихийное явление
ПС № 127 Яхрома | 14 | 20.55 | 14 | 21.39 | От ДФЗ-2 отключился ЭВ ВЛ 110 кВ Новософрино – Яхрома 2 цепь с отпайками, АПВ - неуспешно. Выпали блинкеры: «Пуск защиты», «Срабатывание защиты», «Отключение В-1, В-2», «Отключение ЭВ по цепи 1 и 2 катушки» (на ПС Новософрино АПВ успешно - больше уставка по времени), ВЛ 110 кВ Новософрино – Яхрома 2 цепь с отпайками осталась под напряжением со стороны ПС Новософрино. При осмотре ЭВ и ВЛ 110 кВ Новософрино – Яхрома 2 цепь с отпайками в пределах ПС 110 кВ Яхрома неисправностей не обнаружено, проверено указателем наличие напряжения на вводах ЭВ ВЛ 110 кВ Новософрино – Яхрома 2 цепь с отпайками ЭВ на всех трех фазах |  | Неисправность в сетях ПАО "МОЭСК"
ПС шлюза № 1 | 18 | 23.33 | 19 | 10.27 | Отключился МВ фидера № 5, АПВ неуспешно |  | Стихийное явление
ПС № 128 Дмитровская | 30 | 15.26 | 30 | 15.50 | Произошло полное погашение ПС Дмитровская (все МВ 6 кВ и МВ 35 кВ остались включенными). На ВЛ 35 кВ Дмитров - Инженерная выпал блинкер «Дистанционная защита» 1,2,3 ступ. и выходной блинкер |  | Отказ в отключении МВ ВЛ 35 кВ Дмитров - Инженерная (повреждение у абонента на ПС 345 Инженерная)
ПС № 127 Яхрома | 30 | 15.26 | 30 | 20.41 | От ДЗ 1 ступ. отключился МВ ВЛ 35 кВ Яхрома - Инженерная. МВ ВЛ 35 кВ Яхрома - Инженерная включен после отключения поврежденного оборудования у абонента (ПС 345 Инженерная) |  | Повреждение в сетях ПАО "МОЭСК"
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846