## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях* на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.07.2019 г. по 31.07.2019 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
Дмитровский участок ДЭС | 1 | 9.44 | 1 | 13.35 | На ЗТП № 50 база «Военмор» нет одной фазы, база «Военмор» запитана со стороны ПС Дмитровская - полнофазный режим |  | На участке ВЛ 6,6 кВ от РП-13 до ПС-610 на опоре № 167 отгорела перемычка фазы «С»
ПС № 128 Дмитровская | 1 | 12.47 | 1 | 13.19 | Сработал контроль изоляции 3 СШ 6,6 кВ, «Ж» - 0 кВ, «З» - 6,32 кВ, «К» - 6,19 кВ |  | «Земля» на фидере № 11
ПС № 127 Яхрома | 2 | 17.36 | 3 | 02.06 | От действия ДФЗ отключился ЭВ ВЛ 110 кВ Ново Софрино-Яхрома 2-я цепь с отпайками, АПВ – неуспешно. Выпали блинкеры: «Пуск защиты», «Срабатывание защиты», «Отключение В-1», «Работа земляной защиты 1-ой ступени». ФИП-А не работал; ФИП-В -1 |  | Обрыв провода в пролете опор №№ 128 – 129
ПС пос. Темпы | 3 | 16.04 | 4 | 13.22 | Сработал контроль изоляции 6,6 кВ по фидеру № 2 «Ж»-6,6 кВ, «З»- 0, «К»-6,6 кВ. «Земля» пропала после отключения ЛР РП-7 в сторону РП-10 |  | На участке РП-7- РП-10 в пролете опор 180-182 оборвано 2 провода (упало дерево)
ПС пос. Темпы | 6 | 16.03 | 6 | 20.07 | Отключился МВ фидера № 1, АПВ – неуспешно. Липинская больница запитана со стороны ПС Раменье, разрыв на ВН |  | На участке от ТП пос. Темпы до РП-4 в пролете опор 33-34 упало дерево, лежит на проводах, с верхнего провода слетела вязка, провода целы
ПС шлюза № 1 | 7 | 05.58 | 7 | 6.20 | Отключился МВ фидера № 5, АПВ неуспешно |  | Неисправность у абонента
ПС № 231 Икша I | 8 | 10.06 | 8 | 16.34 | От ДЗТ отключился Т-1, обесточены ПС Шлюза № 6, ТП пос. Икша 1, ТП Микрорайон, абоненты по фидер № 4 с ПС Шлюза № 6. Остановился НА-5 |  | Поврежден кабель № 2 6,6 кВ Т-1
ПС пос. Темпы | 20 | 02.56 | 25 | 13.11 | На фидере № 1 полная «Земля» на фазе «С». Питание абонентам подано от ПС АВ-104 по фидеру № 3 |  | Поврежден кабель 10,5 кВ от линейного ВН фидера № 1 на ТП пос. Темпы до опоры №1
ПС пос. Темпы | 28 | 13.36 | 28 | 16.22 | Отключился МВ фидера № 2, АПВ неуспешно |  | Повреждение ВЛ 6,6 кВ на участке от РП-7 до РП-10
ПС шлюза № 1 | 29 | 16.42 | 29 | 18.48 | Отключился МВ фидера № 5, АПВ неуспешно |  | Упало дерево
ПС шлюза № 1 | 31 | 02.52 | 31 | 14.13 | Отключился МВ фидера № 4, АПВ неуспешно |  | Повреждение между ПС Шлюза №1 и ПС АВ - 104
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846