## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.06.2019 г. по 30.06.2019 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
ПС шлюза № 4 | 1 | 06.52 | 4 | 15.33 | Отключился ВВ фидера № 3. Фидер включен в работу после отключения участка ВЛ от РП-30 до ТП Деденево |  | Неисправна кабельная выкидка от ввода № 2 ТП Деденево в сторону РП-30
ОРУ 110 кВ Иваньковской ГЭС № 191 | 3 | 11.41 | 3 | 11.41 | От земляной защиты отключился ЭВ ВЛ 110 кВ Иваньковская ГЭС - Темпы 1 цепь с отп., АПВ успешно, выпал блинкер: « Земляная защита 3 ступень», (отключался только со стороны ГЭС) |  | Неисправность в сетях ПАО "МОЭСК"
ПС пос. Темпы | 9 | 12.50 | 9 | 22.12 | Отключился МВ фидера № 2, АПВ – неуспешно. Фидер включен в работу после отключения ЛР на РП-7 в сторону РП-10 |  | На участке от РП-7 до РП-10 в пролетах опор № 98-100 и № 108-110 оборваны провода
ПС № 128 Дмитровская | 19 | 09.14 | 19 | 09.36 | От дистанционной защиты отключился МВ ВЛ 35 кВ Дмитров-Игнатово, выпали блинкеры: «ДЗ 3 зона», «Выходной» |  | Неисправность в сетях ПАО "МОЭСК"
ПС № 128 Дмитровская | 27 | 16.46 | 27 | 17.54 | Отключился МВ фидера № 18 |  | Неисправность у абонента
ПС № 127 Яхрома | 27 | 18.55 | 27 | 19.21 | От МТЗ отключился МВ фидера № 6, выпал блинкер: «МТЗ» |  | Неисправность у абонента
ПС шлюза № 1 | 28 | 15.22 | 28 | 17.05 | Отключились МВ фидеров № 4 и № 5, АПВ неуспешно |  | На ВЛ между опорами 6-7 упало дерево
ПС Аварийные ворота № 104 | 29 | 05.14 | 29 | 14.13 | Отключился МВ фидера № 3, АПВ неуспешно |  | На ВЛ 10,5 кВ от РП-2 до АВ-104 в пролетах опор №№ 171-173 повреждены 2-х пролета проводов, упало дерево, в пролетах опор №№ 165-166 ветка на проводах
ПС № 128 Дмитровская | 29 | 06.02 | 29 | 10.39 | Сработал контроль изоляции 3 СШ 6,6 кВ «Ж»-6,2 кВ; «З»-6,2 кВ «К»-0». «Земля» на фидере № 9 |  | Неисправность в системе
Дмитровский участок ДЭС | 29 | 06.29 | 29 | 06.55 | На ПС Орево отключился МВ фидера № 3, АПВ неуспешно |  | Неисправность у абонента
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846