## Лист1
ОТЧЕТ
о технологических нарушениях (аварийных отключениях) на объектах ФГБУ "Канал имени Москвы" за период с 01.03.2019 г. по 31.03.2019 г.
Наименование объекта | Период возникновения технологического нарушения |  | Период ликвидации технологического нарушения (восстановление нормальной схемы) |  | Вид и объем повреждения | Мощность отключенного оборудования | Причина возникновения технологического нарушения
| Число | Время | Число | Время
ПС пос. Темпы | 9 | 13.40 | 11 | 12.20 | Пришел аварийный сигнал. Перекос по 6,6 кВ на фидере № 2. Показания: «Ж»-3,0 кВ; «З»-4,0 кВ; «К»-3,4 кВ. При отключении участка ВЛ от РП-7 до РП-10 перекос пропал |  | Обрыв одного провода на опоре № 109
ПС № 231 Икша I | 17 | 02.43 | 17 | 05.28 | Кратковременно сработал контроль изоляции 1 СШ 6,6 кВ. В 02.44 отключился МВ фидера № 2, выпал блинкер «МТЗ». В 03.04 МВ фидера № 2 не включился, выпал блинкер «МТЗ», загорелась лампа «Авария» и «Контроль опер. цепей МВ». Проведен обход, проверены предохранители 220 В, 110 В. Проведена ревизия ключа управления МВ фидера № 2 |  | Износ оборудования
ПС № 128 Дмитровская | 23 | 13.19 | 26 | 15.40 | Отключился МВ фидера № 5 |  | Повреждение у абонента
ПС № 231 Икша I | 31 | 06.52 | 31 | 08.21 | Отключился ЭВ ВЛ 35 кВ Икша-Вахромеево. Выпал блинкер: «Отключение ЭВ», «Работа ТО или МТЗ» |  | Неисправность в ПАО "МОЭСК"
* технологические нарушения подлежат внесению в отчет согласно п. 4.5 § I ПП от 28.10.2009 г. № 846