## Январь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за январь 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
Технологических нарушений не зафиксировано

## Февраль
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за февраль 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключен МВ ВЛ 35 кВ Титово на ПС 35 кВ Дмитровская из-за задымления ТТ фазы "К" | 7
| ИТОГО | 7

## Март
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за март 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | На РП-13 отсутствует одна фаза из-за повреждения шлейфа на ЛР в сторону Орево | 3
| ИТОГО | 3

## Апрель
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за апрель 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 2 ТП пос. Темпы из-за падения дерева на провода между РП-6 и РП-7, АПВ – неуспешно | 15
| ИТОГО | 15

## Май
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за май 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 2 ТП пос. Темпы, АПВ – неуспешно (- на участке от РП-6 до РП-7 в пролете опор 315-316 оборван 1 провод; - на опоре 316 необходима замена траверсы; - в пролете опор 316-317оборвано 3 провода; - на опоре 317 необходимо восстановить 3 вязки; - в пролете опор 317-318 оборван 1 провод; - на участке от РП-7до РП-10 пролетах опор 107-111 обрыв 3 проводов, повреждение оголовника на опоре 109 | 3
2 | Отключился МВ фидера № 1 ТП пос. Темпы из-за перехлеста проводов в пролете опор 23-24, АПВ – неуспешно | 21
3 | От МТЗ отключился МВ фидера № 3 на ПС Орево из-за повреждения ОПН на участке ВЛ от РП-14 до РП-15, АПВ – неуспешно | 2
4 | На фидере № 2 ТП пос. Темпы перекос по фазам из-за расколотых изоляторов на участке ВЛ 6,6 кВ от РП-7 до РП-10 на оп. 83, 118, 223, отключен РП-7 в сторону РП-10 | 2
| ИТОГО | 28

## Июнь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за июнь 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | От ДЗТ отключились МВ 6,6 и 110 кВ Тр. Гр., остановились НА-1,4 , сработал АВР, нагрузка перешла на ТСН-1 | 1
2 | Неисправность на участке от РП-6 до РП-7, перекос по 6 кВ на ТП пос. Темпы | 3
3 | Отключился МВ фидера № 3 на ПС Орево из-за падения дерева на провода на участке ВЛ от РП-15 до РП-14, АПВ - неуспешно. Включен МВ фидера № 3 после отключения РП-13 в сторону РП-14 | 4
| ИТОГО | 8

## Июль
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за июль 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключилось ТП дер. Карманово из-за порывистого ветра | 5
2 | Отключился фидер № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за порывистого ветра, АПВ - неуспешно | 3
3 | Отключился МВ фидера № 3 из-за грозы, АПВ – неуспешно | 1
4 | При переключениях по выводу из работы 2 СШ 6,6 кВ ЗРУ 6 кВ ПС 110 кВ Яхрома (пункт № 19 БП №6: включение ЗН на ШР 2 СШ 6,6 кВ Т-2 в сторону 2СШ 6,6 кВ) от МТЗ отключился ВВ 6,6 кВ Т-1, произошло обесточение НС-183 и ПС шлюза 3 по 6,6 кВ. Выпали блинкеры: «МТЗ», «Понижение напряжения». Остановились НА-3,4. На момент обесточения Т-2 был переведен на 1 СШ 6,6 кВ, его МВ 6,6 кВ был отключен | 1
| ИТОГО | 10

## Август
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за август 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 3 ПС Орево из-за падения дерева на провода между РП-14 и РП-15, АПВ – неуспешно | 5
| ИТОГО | 5

## Сентябрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за сентябрь 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | От действия «Дистанционной защиты 1-ой зоны» отключился МВ ВЛ 35 кВ Яхрома - Инженерная на ПС 110 кВ Яхрома | 1
2 | Отключился фидер № 10 на ПС Орево из-за падения дерева на участке ВЛ 6,6 кВ от ПС 610 до РП-10 в пролете опор 46-48, оборваны три провода, АПВ - неуспешно | 8
3 | Отключился фидер № 2 ТП пос. Темпы из-за повреждения между РП-7 и РП-10, упала опора № 130, АПВ - неуспешно | 2
4 | Отключился МВ фидера № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за обрыва провожов на участке ВЛ от РП-2 до РП-3 в пролете опор 72-75, АПВ - неуспешно | 3
| ИТОГО | 14

## Октябрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за октябрь 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 1 на ТП пос. Темпы из-за обрыва проводов на участке от ТП пос. Темпы до РП-4 в пр. опор 20-23, АПВ - неуспешно | 6
2 | Отключился МВ фидера № 2 на ТП пос. Темпы из-за слетевших вязок и изоляторов на участке от РП-7 до РП-10 пр. опор 107-110, опора № 202 сломана. На участке от РП-6 до РП-7 опоры 263-268 сорваны оголовники, АПВ - неуспешно | 1
| ИТОГО | 7

## Ноябрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за ноябрь 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Отключился МВ фидера № 3 ПС Аварийные ворота № 104 из-за падения дерева в пролете опор 165-167, повреждена опора 167, АПВ – неуспешно | 5
| ИТОГО | 5

## Декабрь
Приложение № 1
к Методическим указаниям по расчету уровня надежности
и качества поставляемых товаров и оказываемых услуг
для организации по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью и территориальных
сетевых организаций
ФОРМЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ УРОВНЯ НАДЕЖНОСТИ ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ
ФГБУ "Канал имени Москвы"
Форма 1.1 - Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг электросетевой организации за декабрь 2021 года
№ | Обосновывающие данные для расчета * | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3 | 4
1 | От МТЗ отключился МВ фидера № 1 из-за повреждения кабеля, питающий ПС шлюза № 6 | 3
| ИТОГО | 3